## 表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式
【表10.2.2-2】
| 开化县城市有机更新共同富裕建设项目安置地（一）基础及室外附属设施配套工程—高压配电工程总承包（EPC） |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:开化县城市有机更新共同富裕建设项目安置地（一）基础及室外附属设施配套工程—高压配电工程总承包（EPC） | 第1页 共2页
一、项目概况 1、工程名称：开化县城市有机更新共同富裕建设项目安置地（一）基础 及室外附属设施配套工程—高压配电工程总承包（EPC） 2、工程地点：衢州市开化县 二、编制范围： 1、本次编制范围主要包括：10kV电源接入点至0.4kV开关柜及室外配套电缆管道。 三、编制依据： 1、初步设计图纸电子版； 2、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）。 3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。 4、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）。 5、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）。 6、《浙江省建设工程施工机械台班费用参考单价》（2018版）。 7、浙建站计（2013）63、64号文件。 8、浙江省2013清单补充规定的文件（2014）31号文。 9、招标人提供的施工图纸等。 10、与工程项目有关的规范、标准、技术资料。 11、其他相关文件。 四、编制方法： 1、工程量依据工程量计算规范和设计图纸进行计算。 2、综合单价(国标清单计价)依据工程量计价规范和浙江省2018版相关工程预算定额进行组价，材料价按浙江省、衢州市2024年第8期（除税）信息价计入，无价材料按除税市场价计取。 3、人工单价按衢州市2024年8月人工信息价计。其中：二类人工按151元/工日计入。 4、施工取费按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定计取，计费基数为定额人工费加定额机械费之和。 （1）、安全文明施工基本费按非市区工程中值考虑，安装工程费率为5.92%，市政工程费率为7.3%。 （2）、管理费、利润按中间值计取，安装工程管理费费率为21.72%，利润费率为10.4%；
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:开化县城市有机更新共同富裕建设项目安置地（一）基础及室外附属设施配套工程—高压配电工程总承包（EPC） | 第2页 共2页
市政工程管理费费率为16.78%，利润费率为11.44%。 （3）、安装工程规费按30.63%计入，市政工程规费按27.8%计入。 5、本工程采用一般计税方法，税率按9%计取，计费基数为税前工程造价。 6、本工程不考虑二次搬运费、冬雨季施工增加费、创标化工地、优质工程和总承包服务费。 五、编制有关事项说明: 1、工程建设其他费（设计费）不含税：329893元；含税：359583元。 2、工程基本预备费（暂列金额）不含税：490000元；含税：534100元。

## 1_【仅做参考】表10_2_2-13 【含单列】单位(专
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:开化县城市有机更新共同富裕建设项目安置地（一）基础及室外附属设施配套工程—高压配电工程总承包（EPC）-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×税率
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×费率
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:开化县城市有机更新共同富裕建设项目安置地（一）基础及室外附属设施配套工程—高压配电工程总承包（EPC）-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
配电部分
1 | 030401002001 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器 2.型号:SCB14-800kVA 10±2×2.5%/0.4kV Dyn11 6%,二级能效,带外壳及风冷系统 3.其他:具体详见图纸 | 台 | 8
2 | 030401002002 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器 2.型号:SCB14-630kVA 10±2×2.5%/0.4kV Dyn11 6%,二级能效,带外壳及风冷系统 3.其他:具体详见图纸 | 台 | 4
3 | 030402017001 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV开关柜 2.型号:AC10kV,630A,断路器柜,环保气体,户内 3.母线配置方式:单母线 4.实际选用时需满足业主要求,及其性能和质量应不低于设计要求。 | 台 | 30
4 | 030402017002 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV开关柜 2.型号:AC10kV,630A,电压互感器柜,环保气体,户内 3.母线配置方式:单母线 4.实际选用时需满足业主要求,及其性能和质量应不低于设计要求。 | 台 | 14
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:开化县城市有机更新共同富裕建设项目安置地（一）基础及室外附属设施配套工程—高压配电工程总承包（EPC）-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 030402017003 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV开关柜 2.型号:AC10kV,630A,负荷开关柜,环保气体,户内 3.母线配置方式:单母线 4.实际选用时需满足业主要求,及其性能和质量应不低于设计要求。 | 台 | 16
6 | 030402017004 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV开关柜 2.型号:站用变压器柜（内含SCB14-30kVA-NX2变压器等） 3.母线配置方式:单母线 4.实际选用时需满足业主要求,及其性能和质量应不低于设计要求。 | 台 | 2
7 | 030403003001 | 带形母线 | 1.名称:变压器软连接 2.型号:MST-100*8 | m | 80.00
8 | 030403003002 | 带形母线 | 1.名称:变压器软连接 2.型号:MST-80*8 | m | 40.00
9 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:0.4kV密集型母线槽 2.型号:铜,三相五线制,1600A 3.其他:软连接及配套支撑件 | m | 20.00
10 | 030403006002 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:0.4kV密集型母线槽 2.型号:铜,三相五线制,1250A 3.其他:软连接及配套支撑件 | m | 10.00
11 | 030403007001 | 始端箱、分线箱 | 1.名称:始端箱 2.型号:1600A | 台 | 8
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:开化县城市有机更新共同富裕建设项目安置地（一）基础及室外附属设施配套工程—高压配电工程总承包（EPC）-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 030403007002 | 始端箱、分线箱 | 1.名称:始端箱 2.型号:1250A | 台 | 4
13 | 030404004001 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:0.4kV进线柜 2.型号:AC380V,固定分隔式,进线,2000A,50kA 3.实际选用时需满足业主要求,及其性能和质量应不低于设计要求。 | 台 | 8
14 | 030404004002 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:0.4kV电容柜 2.型号:低压电容器柜,AC380V,固定分隔式,200kvar 3.实际选用时需满足业主要求,及其性能和质量应不低于设计要求。 | 台 | 8
15 | 030404004003 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:0.4kV出线柜 2.型号:AC380V,固定分隔式,馈线,1250A,35kA 3.实际选用时需满足业主要求,及其性能和质量应不低于设计要求。 | 台 | 24
16 | 030404004004 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:0.4kV联络柜(自动装置) 2.型号:AC380V,固定分隔式,母联,2000A,50kA 3.实际选用时需满足业主要求,及其性能和质量应不低于设计要求。 | 台 | 4
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:开化县城市有机更新共同富裕建设项目安置地（一）基础及室外附属设施配套工程—高压配电工程总承包（EPC）-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 030404004005 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:0.4kV进线柜 2.型号:AC380V,固定分隔式,进线,1250A,35kA 3.实际选用时需满足业主要求,及其性能和质量应不低于设计要求。 | 台 | 4
18 | 030404004006 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:0.4kV母联柜 2.型号:AC380V,固定分隔式,母联,1250A,35kA 3.实际选用时需满足业主要求,及其性能和质量应不低于设计要求。 | 台 | 2
19 | 030404004007 | 低压开关柜（屏） | 1.名称:0.4kV补偿柜 2.型号:低压电容器柜,AC380V,固定分隔式,150kvar 3.实际选用时需满足业主要求,及其性能和质量应不低于设计要求。 | 台 | 4
20 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:高压电缆分支箱 2.型号:AC10kV，不带开关，二路（一进一出），630A，带避雷器 3.实际选用时需满足业主要求,及其性能和质量应不低于设计要求。 | 台 | 5
21 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.名 称：防火堵洞盘柜下 2.材 质：防火泥 | 处 | 74
22 | 030408008002 | 防火堵洞 | 1.名 称：防火堵洞电缆隧道 2.材 质：防火泥 | 处 | 86
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:开化县城市有机更新共同富裕建设项目安置地（一）基础及室外附属设施配套工程—高压配电工程总承包（EPC）-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地线（含端子） 2.材质:铜芯线 3.规格:BV-150 | m | 60.00
24 | 03B001 | 安全生产标识 | 1.名称:含墙上制度牌、模拟图板、防鼠挡板、警告牌、门牌等 2.布置需满足业主要求,费用包干 | 项 | 1
25 | 03B002 | 绝缘垫 | 1.名称:绝缘垫 | kg | 3000.00
电缆敷设
26 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电缆名称：高压电力电缆 2.型 号：ZC-YJV22-8.7/15-3*300 3.敷设方式、部位：综合 4.其他：含标识牌,相位牌等 | m | 610.00
27 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.电缆名称：高压电力电缆 2.型 号：ZC-YJV22-8.7/15-3*95 3.敷设方式、部位：综合 4.其他：含标识牌,相位牌等 | m | 3500.00
28 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.电缆名称：高压电力电缆 2.型 号：ZC-YJV22-8.7/15-3*70 3.敷设方式、部位：综合 4.其他：含标识牌,相位牌等 | m | 2300.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:开化县城市有机更新共同富裕建设项目安置地（一）基础及室外附属设施配套工程—高压配电工程总承包（EPC）-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
29 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名 称：控制电缆 2.电缆型号：ZRB-KVVP-4*2.5 3.敷设方式、部位：综合 4.其他：含电缆终端头制安 | m | 300.00
30 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.名 称：控制电缆 2.电缆型号：ZR-KVVP2-6*1.5 3.敷设方式、部位：综合 4.其他：含电缆终端头制安 | m | 300.00
31 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名 称：电缆终端 2.型 号：10kV,300mm2,3芯,户内,冷缩,铜 3.其他：含铜接线端子 | 个 | 3
32 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名 称：电缆终端 2.型 号：10kV,300mm2,3芯,户外,冷缩,铜 3.其他：含铜接线端子 | 个 | 1
33 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名 称：电缆终端 2.型 号：10kV,95mm2,3芯,户内,冷缩,铜 3.其他：含铜接线端子 | 个 | 24
34 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名 称：电缆终端 2.型 号：10kV,70mm2,3芯,户内,冷缩,铜 3.其他：含铜接线端子 | 个 | 32
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:开化县城市有机更新共同富裕建设项目安置地（一）基础及室外附属设施配套工程—高压配电工程总承包（EPC）-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
35 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名 称：电缆终端 2.型 号：10kV,95mm2,3芯,设备终端,冷缩前插T型,铜(普通) 3.其他：含铜接线端子 | 个 | 4
36 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名 称：电缆终端 2.型 号：10kV,300mm2,3芯,设备终端,冷缩前插T型,铜(普通) 3.其他：含铜接线端子 | 个 | 1
调试工程
37 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1.名称:干式变压器调试 2.容量(kVA):2000kVA以下 | 系统 | 12
38 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.类型:10kV以下交流供电断路器 | 系统 | 62
39 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.类型:1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 54
40 | 030414002003 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.类型: 10kV以下交流供电断路器(缆采用交流耐压试验) | 系统 | 35
41 | 030414008001 | 母线 | 1.名称:母线调试 2.电压等级（kV）:1kV | 段 | 12
42 | 030414008002 | 母线 | 1.名称:母线调试 2.电压等级（kV）:10kV | 段 | 14
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:开化县城市有机更新共同富裕建设项目安置地（一）基础及室外附属设施配套工程—高压配电工程总承包（EPC）-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
43 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地调试 2.类别:接地网 | 系统 | 3
44 | 03B003 | 电机二次设备及回路调试速断过流常规保护 | 1.名称:电机二次设备及回路调试速断过流常规保护 | 台 | 12
本页小计
合计

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:开化县城市有机更新共同富裕建设项目安置地（一）基础及室外附属设施配套工程—高压配电工程总承包（EPC）-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
本页小计
合计

## 1_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z031302008001 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 490000.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 490000.00 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 | - | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1.1 | 标化工地增加费 | 项
1.2 | 优质工程增加费 | 项
1.3 | 其他暂列金额 | 项 | 490000.00 | 估算比例一般不高于5%
1.3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 490000.00
合计 |  |  | 490000.00

## 2_【仅做参考】表10_2_2-13 【含单列】单位(专
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:开化县城市有机更新共同富裕建设项目安置地（一）基础及室外附属设施配套工程—高压配电工程总承包（EPC）-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×税率
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×费率
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:开化县城市有机更新共同富裕建设项目安置地（一）基础及室外附属设施配套工程—高压配电工程总承包（EPC）-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
管网工程
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别 ：综合考虑 2、挖土深度：现状标高至设计标高 | m3 | 2585.31
2 | 040103001001 | 回填方 | 1、密实度要求 ：达到设计要求 2、填方材料品种 ：原土回填 | m3 | 2466.53
3 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种 ：弃土外运(含消纳） 2、运距：投标单位自行考虑 | m3 | 1411.44
4 | 040205012001 | 隔离护栏 | 1.类型:分支箱围栏(含基础） | m2 | 25.00
5 | 040501008001 | 水平导向钻进 | 1.土壤类别：综合 2.材质及规格：9*Ф175+2*Ф100 3.其他：含泥浆池建设拆除,泥浆外运及消纳由投标人自行考虑 | m | 50.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:开化县城市有机更新共同富裕建设项目安置地（一）基础及室外附属设施配套工程—高压配电工程总承包（EPC）-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 040504001001 | 砌筑井 | J2电缆工作井（2015*1310*1600） 1、碎石干铺垫层厚80mm，C15砼基础垫层厚120mm; 2、实心砖：M5.0水泥砂浆砌筑; 3、C20现浇砼井圈，现浇钢筋6Φ10，Φ8@200；镀锌角钢∠50*5四周包边，锚筋Φ8@150固定; 4、井内、外壁底顶面粉刷20mm厚1:2.5防水水泥砂浆抹面; 5、C30水泥盖板：1500*500*150，镀锌18#槽钢四周包边，并有电力标志; 6、预埋铁件制作安装，所有铁件均需采取热镀锌处理，铁件参照图纸制作、安装; | 座 | 21
7 | 040504001002 | 砌筑井 | J3电缆工作井（3015*1310*1600） 1、碎石干铺垫层厚80mm，C15砼基础垫层厚120mm; 2、实心砖：M5.0水泥砂浆砌筑; 3、C20现浇砼井圈，现浇钢筋6Φ10，Φ8@200；镀锌角钢∠50*5四周包边，锚筋Φ8@150固定; 4、井内、外壁底顶面粉刷20mm厚1:2.5防水水泥砂浆抹面; 5、C30水泥盖板：1500*500*150，镀锌18#槽钢四周包边，并有电力标志; 6、预埋铁件制作安装，所有铁件均需采取热镀锌处理，铁件参照图纸制作、安装; | 座 | 22
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:开化县城市有机更新共同富裕建设项目安置地（一）基础及室外附属设施配套工程—高压配电工程总承包（EPC）-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 040504001003 | 砌筑井 | 分支箱基础 1、碎石干铺垫层厚200mm，C15砼基础垫层厚100mm; 2、实心砖：M5.0水泥砂浆砌筑; 3、C25现浇砼井圈，镀锌角钢∠50*5四周包边，锚筋Φ8@150固定; 4、井内、外壁底顶面粉刷20mm厚1:2.5防水水泥砂浆抹面; 5、C30水泥盖板：1000*500*120，镀锌角钢四周包边，并有电力标志; 6、预埋铁件制作安装，所有铁件均需采取热镀锌处理，铁件参照图纸制作、安装; | 座 | 5
9 | 040803003001 | 电缆排管 | 4孔Ф175 CPVC电缆排管 1、垫层、基础：100mm厚碎石垫层，100mm厚C15混凝土，C20混凝土包封(含模板、管枕);警示带敷设 3、具体做法详见施工图。 | m | 972.00
10 | 040803003002 | 电缆排管 | 6孔Ф175 CPVC电缆排管 1、垫层、基础：100mm厚碎石垫层，100mm厚C15混凝土，C20混凝土包封(含模板、管枕);警示带敷设 3、具体做法详见施工图。 | m | 228.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:开化县城市有机更新共同富裕建设项目安置地（一）基础及室外附属设施配套工程—高压配电工程总承包（EPC）-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 040803003003 | 电缆排管 | 9孔Ф175 CPVC电缆排管 1、垫层、基础：100mm厚碎石垫层，100mm厚C15混凝土，C20混凝土包封(含模板、管枕);警示带敷设 3、具体做法详见施工图。 | m | 72.00
12 | 040803003004 | 电缆排管 | 12孔Ф175 CPVC电缆排管 1、垫层、基础：100mm厚碎石垫层，100mm厚C15混凝土，C20混凝土包封(含模板、管枕);警示带敷设 3、具体做法详见施工图。 | m | 126.00
13 | 040803003005 | 电缆排管 | 16孔Ф175 CPVC电缆排管 1、垫层、基础：100mm厚碎石垫层，100mm厚C15混凝土，C20混凝土包封(含模板、管枕);警示带敷设 3、具体做法详见施工图。 | m | 24.00
14 | 040803007001 | 铺砂、盖保护 板（砖） | 1.种类：电缆沟 铺砂盖砖~1-2根 | m | 300.00
15 | 040806001001 | 接地极 | 1.名称：接地极 2.材质：镀锌角钢 3.规格：L50*5*2500 4.土质：综合 | 根 | 15
16 | 040806002001 | 接地母线 | 1.名称：接地母线 2.材质：镀锌型钢 | m | 55.00
17 | 040807003001 | 接地装置调试 | 1.名称：供电系统、接地装置调试 | 系统 | 5
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:开化县城市有机更新共同富裕建设项目安置地（一）基础及室外附属设施配套工程—高压配电工程总承包（EPC）-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
钢筋工程
18 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:普通钢筋制作、安装 圆钢 | t | 2.553
19 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 0.308
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:开化县城市有机更新共同富裕建设项目安置地（一）基础及室外附属设施配套工程—高压配电工程总承包（EPC）-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机1m3以内 2.压路机 | 台·次 | 1
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z041109008001 | 提前竣工增加费
3 | 041109003001 | 二次搬运费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费
6 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 | - | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:市政 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1.1 | 标化工地增加费 | 项
1.2 | 优质工程增加费 | 项
1.3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
1.3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计

## 3_【仅做参考】表10_2_2-13 【含单列】单位(专
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:工程建设其他费-设计费 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×税率
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×费率
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工程建设其他费-设计费 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 03B004 | 工程建设其他费 | 1.名称:设计费 | 项 | 1
本页小计
合计

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:工程建设其他费-设计费 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
本页小计
合计

## 3_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:设计费 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z031302008001 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:设计费 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 | - | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:设计费 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1.1 | 标化工地增加费 | 项
1.2 | 优质工程增加费 | 项
1.3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
1.3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计